ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO DOBROU FUNKCI A VYSOKOU ŽIVOTNOST KOTLŮ ATMOS - Montáž kotle provádí jen odborná firma zaškolená výrobcem. - Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru - kotelně. - Při zapojení kotle do systému je vždy nutné za kotel nainstalovat Laddomat 21 nebo termoregulační ventil TV 60°C s čerpadlem, kulovým ventilem, plovoucí zpětnou klapkou a filtrem, aby teplota vody vracející se do kotle, v každém režimu, neklesala pod 65°C - dle normy ČSN 070240/93. S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá množství kondenzujících dehtů a kyselin = větší životnost kotle. Laddomat 21 doporučujeme používat jen do výkonu 50kW včetně. - Čerpadlo v kotlovém okruhu je nutné vždy spínat samostatným termostatem při teplotě 70 - 80°C. Čerpadlo v okruhu vytápěného objektu, v případě zapojení kotle bez akumulačních nádrží, smí běžet jen pokud běží čerpadlo v kotlovém okruhu (současně). Důvodem je to, aby přes zpětnou klapku v kotlovém okruhu či Laddomat 21 nedocházelo k podchlazování kotle. - V každém režimu kotle musí být teplota výstupní vody z kotle mezi 80 - 90°C. - Provozujeme-li kotel trvale při výkonu nižším než 40 % jmenovitého výkonu a nebo pro ohřev teplé užitkové vody v létě, je nutné denně zatápět z důvodu životnosti kotle. Kotel není možné provozovat trvale v útlumu, kdy mohou vzniknout dehty a kyseliny.

- Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (21 - 35 Pa podle typu kotle). Malý tah komína zkracuje životnost kotle - kotel více dehtuje, zanáší se a kouří do prostoru při přikládání. řešení: vyvložkovat komín nebo umístit na komín speciální nástavec, nebo odtahový ventilátor. Velký tah komína zvětšuje spotřebu paliva (vyšší komínová ztráta - nižší účinnost kotle). řešení: umístit škrtící klapku do kouřovodu mezi kotel a komín. - U kotle je nutné pravidelně čistit přikládací prostor a zadní sběrný kanál od popela a prachu. Pozor - Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedošlo při sníženém výkonu kotle ke kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně. AKUMULACE Instalace kotle s akumulačními nádržemi přináší tyto výhody: - nižší spotřeba paliva ( o 20 až 30%), kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti - vysoká životnost kotle a komínu - minimální tvorba dehtů a kyselin - možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění - akumulační elektřina - určeno pro kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním - pohodlné topení a ideální vyhoření paliva - zaručeně ekologičtější vytápění - záruku na těleso kotle 3 roky Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení. Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 - 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle ČSN 060830. Pokud zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu. ZAPOJENÍ KOTLE S AKUMULÁTOREM A LADDOMATEM 21 - SCHEMA ZAPOJENÍ Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi. Typ a výkon kotle; část A; část B. v mědi; v oceli; v mědi; v oceli. DC 18S, C 18S, DC 20GS; 28x1; 25 (1"); 28x1; 25 (1"). DC 22S, DC 25S, DC 25GS, C 20S, DC 22SX; 28x1; 25 (1"); 28x1; 25 (1"). DC 32S, DC 32GS, C 30S, DC 30SX; 35x1,5; 32 (5/4"); 28x1; 25 (1"). DC 40GS, C 40S, DC 40SE, DC40SX; 35x1,5; 32 (5/4"); 28x1; 25 (1"). DC 50S, DC50SE; 42x1,5; 40 (6/4"); 35x1,5; 32 (5/4"). DC 70, DC 75SE, DC 100; 54x2; 50 (2"); 42x1,5; 40 (6/4"). Laddomat 21 je určen pro kotle do 75 kW, doporučujeme jej však použít jen do výkonu 50 kW. Kotle o vyšším výkonu než 50 kW doporučujeme zapojit s největším termoregulačním ventilem ESBE a silným čerpadlem, nebo trojcestným ventilem ovládaným servopohonem s elektrickou regulací udržující minimální teplotu vratné vody 65 - 75 °C. Při zapojení kotle s akumulačními nádržemi můžeme použít otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobu.. Provoz systému s akumulačními nádržemi Po zatopení kotle nabijeme při provozu na maximální výkon (na 2 až 4 naložení) daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 90-100°C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů viz tabulka) to může činit 1-3 dny. Nelze-li použít akumulaci, doporučujeme alespoň jednu nádrž o objemu 500 - 1000 l pro vyrovnávání náběhů a doběhů kotle. Izolace nádrží Akumulační nádrže jsou běžně dodávány bez izolace. Vhodným řešením je společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Doporučená tloušťka izolace, při použití minerální vlny je 120mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou v koženkovém pouzdru, které naše firma také dodává. Ohřev TUV Pro ohřev teplé užitkové vody můžeme použít kombinovaný bojler, nebo akumulační nádrž s měděným průtokovým ohřívačem. (viz. ceník) Laddomat 21 Svou konstrukcí nahrazuje klasické zapojení z jednotlivých dílů. Skládá se z litinového tělesa, termoregulačního ventilu, čerpadla, zpětné klapky bez pružiny, kulových ventilů a teploměrů. Při teplotě vody v kotli 78 °C otevře termoregulační ventil přívod ze zásobníku. Zapojení s Laddomatem 21 je podstatně jednodušší, a proto vám ho můžeme jen doporučit. K armatuře Laddomat 21 je dodávána termopatrona na 72 °C, která je určena pro kotle nad 32 kW. PROVOZNÍ ÚDAJE. Maximální provozní přetlak; 0,25 MPa. Výpočtový přetlak; 0,25 MPa. Zkušební přetlak; 0,33 MPa. Nejvyšší pracovní teplota; 100 °C..

| TYP NÁDRŽE | OBJEM (l) | PRŮMĚR (mm) | VÝŠKA (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| AN 500 | 500 | 600 | 1901 |
| AN 750 | 750 | 750 | 1925 |
| AN 1000 | 1000 | 850 | 2011 |

Nádrže jsou dodávány bez izolací, nebo s izolací v koženkovém pouzdře.

| MINIMÁLNÍ OBJEM AKUMULÁTORU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | DC 18S | DC 22S | DC 25/25GS | DC 32/32GS | DC 40GS/SX | DC 50S | DC 70/75SE | DC 100 |
| Výkon / kW | 20 | 22 | 25 | 35/32 | 40 | 49 | 70 | 99 |
| Objem / l | 1000-1500 | 1500-2000 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-4000 | 4000-5000 | 5000-6000 |

Doporučujeme vždy zvolit větší objem akumulátoru z daného rozsahu

| MINIMÁLNÍ OBJEM AKUMULÁTORU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | C 18S | C 20S | C 30S | C 40S | C 50S |
| Výkon / kW | 20 | 25 | 32 | 40 | 48 |
| Objem / l | 1 000 - 1 500 | 1 500 - 2 000 | 2 000 - 2 500 | 2 500 - 3 000 | 3 000 - 4 000 |

Akumulační vytápění je nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva.