| Konstrukce podlahového vytápění |
| --- |
| Celková struktura podlahové konstrukce má pro správnou funkci podlahového topení velký význam. Nad izolací jsou topné trubky uloženy přímo v mazanině. Trubky jsou mazaninou obaleny. Mazanina slouží jako vrstva pro rozdělení zátěží. Podlahy v obytných budovách jsou ze stavebně technického hlediska koncipovány jako "plovoucí mazaniny", které musí odpovídat platným normám pro zvukovou a tepelnou izolaci, stejně jako pro pevnost a rovnost povrchů. |
| 1 - Vnitřní omítka 2 - Podlahová lišta 3 - Okrajová izolační páska 4 – Obkladová desky příp. materiál finální podlahy 5 - Cementové lože, lepidlo, penetrace dle DIN 18560 6 – Mazanina, beto + plastifikátor, anhydridová zálivka dle DIN 18560 7 – Trubka podlahového vytápění 8 - Tepelná a kročejová izolace, systémová deska dle EN 1264 (DIN 4725), DIN 4109 WSchVo 10 - Uzávěrka proti vlhkosti (např. DIN 18337) 11 - Základní stavební konstrukce (betonová deska) 12 - Zemina |  |
| Druh a rozsah opatření na ochranu proti vlhkosti musí být stanoveny vedením stavby. Potřebné práce musí provádět odborné firmy. Normy, které je nutno dodržovat: DIN 4117 Izolace staveb proti zemní vlhkosti DIN 4122 Izolace staveb proti beztlakové povrchové vodě DIN 18195 Izolace staveb DIN 18336 Izolace proti tlakové vodě DIN 18337 Izolace proti beztlakové vodě Veškeré izolace proti vodě, např. zemní vlhkosti, spodní vodě nebo vodě srážkové je nutno provést velmi svědomitě, např. bezspárovým svařováním a na všech stěnách vytažené do výšky. Je nutno zohlednit, zda tyto izolace jsou nebo musí být pouze vodotěsné, nebo i parotěsné. Jsou-li k ochraně např. proti zemní vlhkosti dle DIN 4117 použity živičné látky, je bezpodmínečně nutné položit pod izolační materiály z polystyrolu vhodnou izolační fólií z PE. Na stěnách a vzestupných stavebních dílech, např. zárubních, potrubích a podpěrách je nutno před nanesením mazaniny upevnit zvukově izolační pásky . Pečlivá pokládka okrajové izolační pásky je důležitá pro zamezení vzniku akustických můstků a neomezené roztažení topné mazaniny. Dle DIN 18560, díl 2 musí okrajová izolační páska umožňovat pohyb topné mazaniny minimálně 5 mm. |