| Konstrukce podlahového vytápění |
| --- |
| Celková struktura podlahové konstrukce má pro správnou funkci podlahového topení velký význam. Nad izolací jsou topné trubky uloženy přímo v mazanině. Trubky jsou mazaninou obaleny. Mazanina slouží jako vrstva pro rozdělení zátěží. Podlahy v obytných budovách jsou ze stavebně technického hlediska koncipovány jako "plovoucí mazaniny", které musí odpovídat platným normám pro zvukovou a tepelnou izolaci, stejně jako pro pevnost a rovnost povrchů. |  |
| 1 - Vnitřní omítka 2 - Podlahová lišta 3 - Okrajová izolační páska 4 – Obkladová desky příp. materiál finální podlahy 5 - Cementové lože, lepidlo, penetrace dle DIN 18560 6 – Mazanina, beto + plastifikátor, anhydridová zálivka dle DIN 18560 7 – Trubka podlahového vytápění 8 - Tepelná a kročejová izolace, systémová deska dle EN 1264 (DIN 4725), DIN 4109 WSchVo 10 - Uzávěrka proti vlhkosti (např. DIN 18337) 11 - Základní stavební konstrukce (betonová deska) 12 - Zemina |  |
| Druh a rozsah opatření na ochranu proti vlhkosti musí být stanoveny vedením stavby. Potřebné práce musí provádět odborné firmy. Normy, které je nutno dodržovat: - DIN 4117 Izolace staveb proti zemní vlhkosti - DIN 4122 Izolace staveb proti beztlakové povrchové vodě - DIN 18195 Izolace staveb - DIN 18336 Izolace proti tlakové vodě - DIN 18337 Izolace proti beztlakové vodě Veškeré izolace proti vodě, např. zemní vlhkosti, spodní vodě nebo vodě srážkové je nutno provést velmi svědomitě, např. bezspárovým svařováním a na všech stěnách vytažené do výšky. Je nutno zohlednit, zda tyto izolace jsou nebo musí být pouze vodotěsné, nebo i parotěsné. Jsou-li k ochraně např. proti zemní vlhkosti dle DIN 4117 použity živičné látky, je bezpodmínečně nutné položit pod izolační materiály z polystyrolu vhodnou izolační fólií z PE. Na stěnách a vzestupných stavebních dílech, např. zárubních, potrubích a podpěrách je nutno před nanesením mazaniny upevnit zvukově izolační pásky . Pečlivá pokládka okrajové izolační pásky je důležitá pro zamezení vzniku akustických můstků a neomezené roztažení topné mazaniny. Dle DIN 18560, díl 2 musí okrajová izolační páska umožňovat pohyb topné mazaniny minimálně 5 mm. |  |