VNITŘNÍ KANALIZACE

Protokol o zkoušení vnitřní kanalizace

- Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá:

- z technické prohlídky;

- ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí;

- ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí, pokud je vyžadována.

Číslo protokolu	Název

Objekt, adresa

Část I – protokol o technické prohlídce

Pravidla pro prohlídku: provádí se vždy u nově zřizované i rekonstruované kanalizace před zkouškou vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí musí být volné, nezakryté, nezasypané s dostupnými spoji.

| Prohlížená část | Vyhovuje/ nevyhovuje | Popis event. nedostatků , způsob a termín odstranění |
| --- | --- | --- |
| Připojovací potrubí, zařizovací předměty, materiál připojovacího potrubí, spoje těsné |  |  |
| Odpadní a větrací potrubí, materiál, spoje, těsnění |  |  |
| Svodné potrubí, materiál, spoje těsnění |  |  |

Část II – protokol o Zkoušce vodotěsnosti

Nové potrubí:  jako součást dodávky

Rekonstrukce potrubí: podle smluvních dohod, je-li to technicky možné.

Pravidla pro zkoušku: zkouška se provádí vodou bez mechanických nečistot, otvory ve zkoušené části je třeba utěsnit a potrubí musí být během zkoušení nezakryté s dostupnými spoji.

Po naplnění vodou a ustálení (kameninové potrubí 2 hodiny, litinové potrubí 1 hodina, plastové ptorubí 0,5 hodiny) se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Následně začíná vlastní zkouška vodotěsnosti svodného potrubí vnitřní kanalizace přetlakem vody nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa.

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří.

| # Zkoušená část potrubí | # Čas zahájení/ # ukončení | # Zkušební # Přetlak # [kPa] | # Množství # doplněné # vody | # Materiál, # těsnění # spoje # (vyhovuje/ # nevyhovuje) | # Popis event. nedostatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující: jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h.

Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat.

Část III - Protokol o zkoušce plynotěsnosti

Provádí se: na vyžádání investora ve smluvním rozsahu.

Pravidla pro zkoušku: zkouška se provádí vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí, potrubí musí být během zkoušení nezakryté s dostupnými spoji.

Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čisticí tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400 Pa.

| Odpadní a větrací potrubí, materiál, spoje, těsnění | zkušební plyn | zkušební přetlak [Pa] | čas zahájení a ukončení zkoušky | pokles přetlaku [Pa] (vyhovuje/ nevyhovuje) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zkouška plynotěsnosti je vyhovující:  jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa.

Při negativním výsledku zkoušky je třeba zjistit místa netěsností, např. pěnotvorným roztokem, závady odstranit a zkoušku plynotěsnosti opakovat.

Pokyny pro provoz, údržbu a pOužívání  vnitřní kanalizace

| Armatury (doplnit umístění) | Kontrola (doplnit konkrétní údaj) |
| --- | --- |
| Kanalizační armatury | kontrolovat nejméně dvakrát ročně, není-li výrobcem uvedeno jinak |
| Zpětné armatury | nejméně dvakrát ročně čistit |
| Lapače střešních splavenin,střešní vtoky a kalníky vpustí | kontrolovat a případně čistit nejméně dvakrát ročně, není-li v provozním řádu budovy uvedeno jinak. |
| Zařízení pro předčištění odpadních vod | Provozuje se a kontroluje podle podmínek uvedených v provozním řádu |

V	Dne

Jména a podpisy osob

Odběratel	Dodavatel	Provozovatel